## FRANCIA
Francia
Documento corto (0ºC y 1,01325 bars)
WOBBE H | 13,64 - 15,7 (kWh/m^3) | Gas tipo H (Gas de alto poder calorífico): Tiene un alto contenido de metano y libera más energía por unidad de volumen
WOBBE B | 12,5 - 13,06 (kWh/m^3) | Gas tipo B o Gas tipo L (Gas de bajo poder calorífico): Contiene más gases inertes (como el nitrógeno), lo que disminuye su poder calorífico
PCS H | 10,7 - 12,8 (kWh/m^3)
PCS B | 9,5 - 10,5 (kWh/m^3)
Densidad relativa | 0,5 - 0,7
S total | <30 (mgS/m^3)
H2S+COS | <5 (mgS/m^3)
RSH | <6 (mgS/m^3)
O2 | <0,01% Molar
CO2 | <2,5% Molar, excepciones Taisnieres 3%
H2O(rocío) | <-5º a la PMS (Presión Máxima de Servicio de la Red de transporte aguas abajo del Empalme)
HC(rocío) | -2º de 1 a 70 bares

## PORTUGAL
Portugal
Documento corto (0ºC y 1,01325 bars)
WOBBE | 48 - 57,66 MJ/m^3 // 13,38-16,058 kWh/m^3
PCS | no especificado
Densidad relativa | 0,5549 - 0,7001
S total | <50 (mg/m^3)
H2S+COS | <5 (mg/Nm^3)
RSH | incluido en el azufre
O2 | sin monitorear/no es fijo
CO2 | monitorizado
H2O(rocío) | <=-5º
HC(rocío) | monitorizado

## ESPAÑA
España
Documento corto (0ºC y 1,01325 bars)
WOBBE | 13,403 - 16,058 kWh/m^3
PCS | 10,26 - 13,27 kWh/m^3
Densidad relativa | 0,555 - 0,7
S total | <50 (mg/m^3)
H2S+COS | <15 (mg/Nm^3)
RSH | 17 mg/m^3
O2 | 0,01% Molar, excepto biogas 0,3% Molar
CO2 | <2,5% Molar
H2O(rocío) | <=2º a 70 bar
HC(rocío) | <=5 (1 y 70 bares)