Especificaciones de Calidad del Gas Natural

Valores Verificados — Comparación multinacional

Conjunto de datos verificado — revisión 2026-06  ·  ontología v3.1.0

Proyecto ENAGÁS — Calidad de gas natural en Europa (ES · PT · FR · UE)

# 1. Alcance y metodología

El proyecto compara los 10 parámetros de calidad del gas natural del alcance (excluye Polvo/Partículas) entre España, Portugal, Francia y el marco europeo. Cada valor de esta tabla está contrastado verbatim contra su documento oficial (artículo/tabla + página). Cuando una norma no fija un parámetro, se indica «No fija» y no se rellena con ninguna cifra.

Cobertura verificada: ES 10/10 · FR 10/10 · PT 6/10 · UE 0/10 (el Reglamento (UE) 2015/703 no fija límites numéricos de calidad).

# 2. Condiciones de referencia por jurisdicción

| Jurisdicción | Condiciones de referencia |
| --- | --- |
| España | @0/0 — combustión 0 ºC, volumen V(0 ºC, 1,01325 bar) |
| Portugal | @25/0 — combustión 25 ºC (ISO 13443), volumen 0 ºC, 1,01325 bar; volumen en m³(n) |
| Francia | @0/0 — combustión 0 ºC, 1,01325 bar; volumen m³(n) |
| Marco Europeo Común | @25/0 (sólo condiciones de reporte; sin límites numéricos) |

# 3. Valores verificados (parámetro × jurisdicción)

| Parámetro | España (ES) | Portugal (PT) | Francia (FR) | UE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de Wobbe (IW) | 13,403 – 16,058 kWh/m³ | 48,17 – 57,66 MJ/m³ | 13,64 – 15,7 kWh/m³ | No fija |
| Poder Calorífico Superior (PCS) | 10,26 – 13,26 kWh/m³ | No fija | 10,7 – 12,8 kWh/m³ | No fija |
| Densidad Relativa | 0,555 – 0,7 | 0,5549 – 0,7001 | 0,5 – 0,7 | No fija |
| Azufre Total (S total) | ≤ 50 mg/m³ | ≤ 50 mg/m³ | ≤ 30 mg/m³ | No fija |
| H₂S + COS (expresado como S) | ≤ 15 mg/m³ | ≤ 5 mg/m³ | ≤ 5 mg/m³ | No fija |
| Mercaptanos (RSH, expresado como S) | ≤ 17 mg/m³ | No fija | ≤ 6 mg/m³ | No fija |
| Oxígeno (O₂) | ≤ 0,01 % mol | ≤ 1 % mol | ≤ 0,01 % mol | No fija |
| Dióxido de Carbono (CO₂) | ≤ 2,5 % mol | No fija | ≤ 2,5 % mol | No fija |
| Punto de Rocío de Agua (PR H₂O) | ≤ 2 ºC @ 70 bar | ≤ -8 ºC | ≤ -5 ºC | No fija |
| Punto de Rocío de Hidrocarburos (PR HC) | ≤ 5 ºC @ 1-70 bar | No fija | ≤ -2 ºC @ 1-70 bar | No fija |

Verde = VERIFICADO verbatim.  Gris = «No fija» (NO_VERIFICABLE_SIN_FUENTE).

# 4. Fuentes oficiales

[ES] Orden TED/181/2025, de 13 de febrero — Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista — BOE-A-2025-3873, BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2025 (texto consolidado, últ. mod. 30/09/2025)

[ES] PD-01 — Medición, Calidad y Odorización de Gas (NGTS-06) — Redacción previa vía Resolución 21/12/2012 (BOE-A-2013-185) y 8/10/2018 (BOE-A-2018-14557)

[ES] Real Decreto 919/2006, de 28 de julio — BOE-A-2006-15345, BOE núm. 211, de 4 de septiembre de 2006

[PT] Regulamento n.º 826/2023 — Regulamento da Qualidade de Serviço dos Setores Elétrico e do Gás (RQS) — Diário da República, 2.ª série, N.º 146, de 28 de julho de 2023

[FR] GRTgaz — Annexe 4: caractéristiques physico-chimiques du méthane de synthèse destiné à être injecté — Tabla «Prescriptions techniques» (pág. 1)

[FR] GRDF — Prescriptions techniques du distributeur — Abril 2017 (base reglamentaria: décret n.º 2016-348)

[UE] Network Code on Interoperability and Data Exchange (NC INT) — DOUE L 113, de 1 de mayo de 2015

[UE] Network Code on Capacity Allocation Mechanisms (NC CAM) — Reglamento (UE) 2017/459

Documento generado automáticamente desde la ontología verificada (ontologia_enagas.yaml v3.1.0). Ninguna cifra inventada.