## FRANCIA
Francia
| PARÁMETROS | LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR | UNIDADES | Documento principal | Condiciones de medición: 0ºC y 1,01325 bars
| WOBBE H | 13.64 | 15.7 | (kWh/m^3) | GRTgaz | Gas tipo H (Gas de alto poder calorífico): Tiene un alto contenido de metano y libera más energía por unidad de volumen
| WOBBE B | 12.5 | 13.06 | (kWh/m^3) | GRTgaz | Gas tipo B o Gas tipo L (Gas de bajo poder calorífico): Contiene más gases inertes (como el nitrógeno), lo que disminuye su poder calorífico
| PCS H | 10.7 | 12.8 | (kWh/m^3) | GRTgaz
| PCS B | 9.5 | 10.5 | (kWh/m^3) | GRTgaz
| Densidad relativa | 0.5 | 0.7 |  | GRTgaz
| S total | - | 30 | (mgS/m^3) | GRTgaz
| H2S+COS | - | 5 | (mgS/m^3) | GRTgaz
| RSH | - | 6 | (mgS/m^3) | GRTgaz
| O2 | - | 0.01 | % Molar | GRTgaz
| CO2 | - | <2,5, excepciones Taisnieres 3 | % Molar | GRTgaz
| H2O(rocío) | - | <-5º a la PMS (Presión Máxima de Servicio de la Red de transporte aguas abajo del Empalme) | º(grados centígrados) | GRTgaz
| HC(rocío) | - | -2º de 1 a 70 bares | º(grados centígrados) | GRTgaz

## PORTUGAL
Portugal
| PARÁMETROS | LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR | UNIDADES | Documento origen | Condiciones de medición: 0ºC y 1,01325 bars
| WOBBE | 48 | 57.66 | MJ/m^3 | RQS n.º 406/2021 (ERSE), art. 126.º1.a (54†L4457-L4461) (pub. 23-03-2021)
| PCS | no especificado | no especificado |  | – (no regulado en RQS (54†L4457-L4461); control vía índice de Wobbe)
| Densidad relativa | 0.5549 | 0.7001 |  | RQS n.º 406/2021, art. 126.º1.b (54†L4463-L4467) (23-03-2021)
| S total | - | 50 | mg/m^3 | RQS n.º 406/2021, art. 126.º3.c (54†L4472-L4476) (23-03-2021)
| H2S+COS | - | 5 | mg/Nm^3 | RQS n.º 406/2021, art. 126.º3.b/4.c (54†L4472-L4476) (23-03-2021)
| RSH | incluido en el azufre | incluido en el azufre
| O2 | sin monitorear/no es fijo | sin monitorear/no es fijo |  | RQS n.º 406/2021, art. 126.º4.a (54†L4478-L4486) (23-03-2021) No regulado
| CO2 | monitorizado | monitorizado |  | – (no regulado por normativa portuguesa actual)
| H2O(rocío) | - | <=-5º | º(grados centígrados) | RQS n.º 406/2021, art. 126.º3.a (54†L4472-L4476) (23-03-2021)
| HC(rocío) | monitorizado | monitorizado

## ESPAÑA
España
| PARÁMETROS | LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR | UNIDADES | Documento origen | Condiciones de medición: 0ºC y 1,01325 bars
| WOBBE | 13.403 | 16.058 | kWh/m^3 | BOE
| PCS | 10.26 | 13.27 | kWh/m^3 | BOE
| Densidad relativa | 0.555 | 0.7 |  | BOE
| S total | - | 50 | mg/m^3 | BOE
| H2S+COS | - | 15 | mg/Nm^3 | BOE
| RSH | - | 17 | mg/m^3 | BOE
| O2 | - | 0,01, excepto biogas 0,3 | % Molar | BOE
| CO2 | - | 2.5 | % Molar | BOE
| H2O(rocío) | - | <=2º a 70 bar | º(Grados centígrados) | BOE
| HC(rocío) | - | <=5º (entre 1 y 70 bares) | º(Grados centígrados) | BOE